## ТВ
Заказчик | [6 empty] | дата
контактное лицо | [5 empty] | телефоны
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для заказа КИОСКОВЫХ трансформаторных подстанций ТУПИКОВОГО ТИПА, (мощностью 100-630кВА), напряжением 6 (10) кВ | [7 empty] | КТП-Т
Наименование, характеристики, назначение | Стандартная комплектация изготовителя |  |  |  |  | Комплектация по требованию заказчика
Мощность подстанции, кВА | 100 | 160 | 250 | 400 | 630
Номинальное напряжение сети на стороне ВН, кВ (6 или 10) | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10
Исполнение вводов ВН-НН: воздух-воздух (ВВ), воздух-кабель(ВК), кабель-кабель(КК), кабель-воздух (КВ) | ВК | ВК | ВК | ВК | ВК
Наличие РЛНД (да, нет) | нет | нет | нет | нет | нет
Комплект ОПН (да, нет) | да | да | да | да | да
ИПУ-10-630
в комплект ШФ-10 не входят!
Разъединитель РВЗ-10/630 по ВН | 1
Выкл. нагрузки ВНАп-10/630 по ВН, А |  |  |  |  | 1
Номинальный ток предохранителя по ВН, А | 3х20/10 | 3х31,5/20 | 3х50/31,5 | 3х80/50 | 3х100/80
Ввод РУНН, вводной коммутационный аппарат, А | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600
Трансформатор тока Т-0,66 | 6х200/5 | 6х300/5 | 6х400/5 | 6х600/5 | 6х1000/5
Амперметр | 3х200/5 | 3х300/5 | 3х400/5 | 3х600/5 | 3х1000/5
Вольтметр | 1х0-500 В
Автоматический выключатель или рубильник (по требованию заказчика), А
ВА57Ф35, А | 100 | 100 | 100 | 100 | 250
ВА57Ф35, А | 100 | 100 | 100 | 200 | 250
ВА57Ф35, А | 100 | 100 | 200 | 200 | 250
ВА57Ф35, А | 100 | 160 | 200 | 250 | 250
ВА57Ф35, А | - | - | - | - | -
или
РПС, А | 100 | 100 | 100 | 250 | 400
РПС, А | 100 | 100 | 250 | 250 | 400
РПС, А | 100 | 100 | 250 | 400 | 400
РПС, А | 250 | 250 | 400 | 400 | 400
РПС, А | - | - | - | - | -
Учет эл.энергии (А-активный, Р-реактивный, нет) | А | А | А | А | А
Наличие блока уличного освещения (да, нет) | да | да | да | да | да

## У-ТВ
Заказчик | [7 empty] | дата
контактное лицо | [5 empty] | телефоны
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для заказа КИОСКОВЫХ комплектных трансформаторных подстанций ТУПИКОВОГО ТИПА, УМЕНЬШЕННАЯ, (мощностью 25-250кВА) напряжением 6 (10) кВ | [8 empty] | КТПУ-ТВ
Наименование, характеристики, назначение | Стандартная комплектация изготовителя | [5 empty] | Комплектация по требованию заказчика
Мощность подстанции, кВА | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250
Номинальное напряжение сети на стороне ВН, кВ (6 или 10) | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10
Исполнение вводов ВН-НН: воздух-воздух (ВВ), воздух-кабель(ВК), кабель-кабель(КК), кабель-воздух (КВ) | ВК | ВК | ВК | ВК | ВК | ВК
Наличие РЛНД (да, нет) | да | да | да | да | да | да
Комплект ОПН (да, нет) | да | да | да | да | да | да
в комплект ШФ-10 не входят!
Наличие трансформатора ТМГ (да,нет)
Номинальный ток предохранителя по ВН, А | 3х5/3,2 | 3х10/8 | 3х16/10 | 3х20/10 | 3х31,5/20 | 3х50/31,5
Ввод РУНН, вводной коммутационный аппарат:
Выключатель-разъединитель ВР32-35 250А | 250 | 250 | 250 | 250 | - | -
Выключатель-разъединитель ВР32-37 400А | - | - | - | - | 400 | 630
Трансформатор тока Т-0,66 | - | - | - | 6х200/5 | 6х300/5 | 6х400/5
Амперметр | - | - | - | 3х200/5 | 3х300/5 | 3х400/5
Вольтметр | 1х0-500 В
Автоматический выключатель (по требованию заказчика), А
ВА57Ф35, АЕ 2046 (56) | 31.5 | 31.5 | 40 | 40 | 80 | 80
ВА57Ф35, АЕ 2046 (56) | 31.5 | 63 | 40 | 80 | 100 | 100
ВА57Ф35, АЕ 2046 (56) | - | - | 63 | 100 | 160 | 160
ВА57Ф35, АЕ 2046 (56) | - | - | - | - | - | 250
ВА57Ф35, АЕ 2046 (56) | - | - | - | - | - | -
Учет эл.энергии (А-активный, Р-реактивный, нет) | А | А | А | А | А | А
Фидер уличного освещения (да, нет) | да | да | да | да | да | да
Фотореле для фидера уличного освещения (да, нет) | да | да | да | да | да | да
размеры уточнять у менеджера!

## ПВ
Заказчик | [6 empty] | дата
контактное лицо | [5 empty] | телефоны
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для заказа КИОСКОВЫХ трансформаторных подстанций ПРОХОДНОГО ТИПА, (мощностью 100-630кВА), напряжением 6 (10) кВ | [7 empty] | КТП-П
Наименование, характеристики, назначение | Стандартная комплектация изготовителя |  |  |  |  | Комплектация по требованию заказчика
Мощность подстанции, кВА | 100 | 160 | 250 | 400 | 630
Номинальное напряжение сети на стороне ВН, кВ (6 или 10) | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10
Исполнение вводов ВН-НН: воздух-воздух (ВВ), воздух-кабель(ВК), кабель-кабель(КК), кабель-воздух (КВ) | ВК | ВК | ВК | ВК | ВК
Наличие РЛНД (да, нет) | нет | нет | нет | нет | нет
Комплект ОПН (да, нет) | да | да | да | да | да
в комплект ШФ-10 не входят!
Наличие трансформатора ТМГ (да,нет)
Выкл. нагрузки ВНА -10/630 по ВН, А | 2
Разъединитель РВЗ-10/630 по ВН | 1
Выкл. нагрузки ВНАп-10/630 по ВН, А |  |  |  |  | 1
Номинальный ток предохранителя по ВН, А | 3х20/10 | 3х31,5/20 | 3х50/31,5 | 3х80/50 | 3х100/80
Ввод РУНН, вводной коммутационный аппарат, А | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600
Трансформатор тока Т-0,66 | 6х200/5 | 6х300/5 | 6х400/5 | 6х600/5 | 6х1000/5
Амперметр | 3х200/5 | 3х300/5 | 3х400/5 | 3х600/5 | 3х1000/5
Вольтметр | 1х0-500 В
Автоматический выключатель или рубильник (по требованию заказчика), А
ВА57Ф35, А | 100 | 100 | 100 | 100 | 250
ВА57Ф35, А | 100 | 100 | 100 | 200 | 250
ВА57Ф35, А | 100 | 100 | 200 | 200 | 250
ВА57Ф35, А | 100 | 160 | 200 | 250 | 250
ВА57Ф35, А | - | - | - | - | -
или
РПС, А | 100 | 100 | 100 | 250 | 400
РПС, А | 100 | 100 | 250 | 250 | 400
РПС, А | 100 | 100 | 250 | 400 | 400
РПС, А | 250 | 250 | 400 | 400 | 400
РПС, А | - | - | - | - | -
Учет эл.энергии (А-активный, Р-реактивный, нет) | А | А | А | А | А
Наличие блока уличного освещения (да, нет) | да | да | да | да | да

## М
Заказчик | [7 empty] | дата
контактное лицо | [5 empty] | телефоны
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для заказа комплектных трансформаторных подстанций ТУПИКОВОГО ТИПА, (мощностью 25-250кВА) напряжением 6 (10) кВ | [8 empty] | КТП
Наименование, характеристики, назначение | Стандартная комплектация изготовителя | [5 empty] | Комплектация по требованию заказчика
Мощность подстанции, кВА | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250
Номинальное напряжение сети на стороне ВН, кВ (6 или 10) | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10
Исполнение вводов ВН-НН: воздух-воздух (ВВ), воздух-кабель(ВК), кабель-кабель(КК), кабель-воздух (КВ) | ВВ | ВВ | ВВ | ВВ | ВВ | ВВ
Наличие РЛНД (да, нет) | да | да | да | да | да | да
Комплект ОПН (да, нет) | да | да | да | да | да | да
в комплект ШФ-10 не входят!
Наличие трансформатора ТМГ (да,нет)
Номинальный ток предохранителя по ВН, А | 3х5/3,2 | 3х10/8 | 3х16/10 | 3х20/10 | 3х31,5/20 | 3х50/31,5
Ввод РУНН, вводной коммутационный аппарат:
Выключатель-разъединитель ВР32-35 250А | 250 | 250 | 250 | 250 | - | -
Выключатель-разъединитель ВР32-37 400А | - | - | - | - | 400 | 630
Трансформатор тока Т-0,66 | - | - | - | 3х200/5 | 3х300/5 | 3х400/5
Автоматический выключатель (по требованию заказчика), А
АЕ 20-46 | 31.5 | 31.5 | 40 | 40 | 80 | 80
АЕ 20-46 | 31.5 | 63 | 40 | 80 | 100 | 100
АЕ 20-46 | - | - | 63 | 100 | - | -
ВА 57-35 | - | - | - | - | 160 | 160
ВА 57-35 | - | - | - | - | - | 250
Учет эл.энергии (А-активный, Р-реактивный, нет) | А | А | А | А | А | А
Фидер уличного освещения (да, нет) | нет | нет | нет | нет | нет | нет